## Prve strani
Investitior: | Dom starejših občanov Ljubljana - Bežigrad
Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana
Objekt: | Obnova sob v 5. nadstropju DSO Ljubljana - Bežigrad Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana
Načrt: | STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME
Vsebina: | POPIS STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME
Opomba: | Opomba: CENE NE VKLJUČUJEJO DDV
Kamnik, februar 2019

## Navodila za oddajo popisov
NAVODILA ZA ODDAJO STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:

## Rekapitulacija stroškov
REKAPITULACIJA STROŠKOV - STROJNE INSTALACIJE
1. OGREVANJE |  | 0
2. VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0
4. HLAJENJE |  | 0
Nepredvidena dela 10% |  | 0
| SKUPAJ: | 0

## Radiatorsko ogrevanje
1 | OGREVANJE | Enota | Količina | Cena | Skupaj
Radiatorsko ogrevanje
1 | Dobava in montaža jeklenih ploščatih radiatorjev s sredinskim spodnjim priključkom, srednjega cenovnega razreda, izdelani iz hladno valjane jeklene pločevine po EN 422-1 s pripadajočim termostatskim ventilom, z radiatorskim čepom in čepom z odzračevalno pipico, skupaj z zgornjim snemljivim pokrovom z odprtinami usmerjenimi proti prostoru in dveh stranskih snemljivih pokrovov, regestrirana in preizkušena toplotne moč po EN 442, v barvi RAL 9016, z vsemi potrebnimi priključki in opravljenimi testnimi preizkusi, vključno z predmontažno šablono, radiatorskim priključnim setom za priključitev radiatorjev iz stene, komplet konzolami ter vso dodatno potrebno ojačitvijo lahkih sten za montažo radiatorjev tip 11 do 33 višina 300 do 900 mm, univerzalnimi spojkami z EURO konusom ter vsem ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom za priključitev radiatorja iz stene.
kot npr. proizvod: VOGEL&NOOT / tip: VM
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| 11/300-400 | kos | 1 |  | 0
| 22/600-400 | kos | 1 |  | 0
| 22/600-600 | kos | 5 |  | 0
| 22/600-720 | kos | 2 |  | 0
| 22/600-1120 | kos | 2 |  | 0
| 22/600-1200 | kos | 1 |  | 0
| 22/600-1320 | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža vertikalnih jeklenih ploščatih radiatorjev s sredinskim spodnjim priključkom, srednjega cenovnega razreda, izdelani iz hladno valjane jeklene pločevine po EN 422-1 s pripadajočim termostatskim ventilom, z radiatorskim čepom in čepom z odzračevalno pipico, skupaj z zgornjim snemljivim pokrovom z odprtinami usmerjenimi proti prostoru in dveh stranskih snemljivih pokrovov, regestrirana in preizkušena toplotne moč po EN 442, v barvi RAL 9016, z vsemi potrebnimi priključki in opravljenimi testnimi preizkusi, vključno z predmontažno šablono, radiatorskim priključnim setom za priključitev radiatorjev iz stene, komplet konzolami ter vso dodatno potrebno ojačitvijo lahkih sten za montažo radiatorjev tip 11 do 33 višina 300 do 900 mm, univerzalnimi spojkami z EURO konusom ter vsem ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom za priključitev radiatorja iz stene.
kot npr. proizvod: VOGEL&NOOT / tip: Radel Vertikal
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| 22/300/1800 | kos | 1 |  | 0
| 22/450/1800 | kos | 5 |  | 0
3
npr. kot VOGEL&NOOT ali enakovredno,
Ponujeni proizvod:
| Tip: Dion VM 500x714 | kos | 15 |  | 0
| Tip: Dion VM 750x1764 | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža termostatske glave z omejitvijo temperature, s položajem zaprto in protizmrzovanje, z zaskočnim priključkom in varovalom proti valdanizmu ter vsem potrebnimi priključnim in tesnilnim materialom za montažo.
npr. kot DANFOSS ali enakovredno, tip: RA 2000
Ponujeni proizvod/tip:
|  | kpl | 35 |  | 0
5 | Dobava in montaža univerzalne večplastne cevi v kolutih ali palicah, (sestavljena iz PE-RT-vezni spoj-vzdolžno pokrivno verjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standartom DIN 4002. Cevi izdelane po EN 806. Maksimalna temperatura 95°C, maksimalni obratovalni tlak 10 bar-ov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pregrevanju 50 let, varnostni faktor 1.5, vključno z vsem potrebnim povezovalnimi spoji (T-kos, baterijskijskimi priključki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom.
npr. kot Uponor ali enakovredno, tip: MLC
Ponujeni proizvod/tip:
| DN10 (16x2) | m | 50 |  | 0
| DN15 (20x2,25) | m | 2 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja toplotne izolacija razvoda ogrevne vode za preboj čez steno, s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo Armacell Armaflex XG za dimenzije cevi
|  | m | 50 |  | 0
|  | m | 2 |  | 0
7 | Izdelava revizijske odprtine v sobah v 4. nadstropju na zahodni strani. Revizijske odprtine z revizijskimi vratci se naredijo pod stropom v suhomontažni kaskadi za kasnejšo predelavo razvoda ogrevanja v sobah v 5. nadstropju.
| 400x500 mm | kpl | 4 |  | 0
8 | Izdelava priklopa novih radiatorjev na obstoječe ogrevalne razvode na mestih obstoječih radiatorjev. Vključno s predelavo pod stropom 4. nadstropja za priključitev novih radiatorjev na obstoječi razvod. Vključno z vsem potrebnim povezovalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom med za povezavo med alumplast cevmi.
|  | kpl | 37 |  | 0
9 | Demontaža in odvoz obstoječih radiatorjev na trajno deponijo z vsemi potrebnimi dokazili o deponiranju. Odstranitev jeklenih cevi , ki se nadomestijo z alumplast cevmi.
|  | kpl | 37 |  | 0
10 | Predelava obstoječega razvoda ogrevanja za radiatorje s stranskim priključkom. Razvode se pod koto tlaka ukinejo in izvedejo novi priključki za radiatorje s spodnjim priklopom.
|  | kpl | 4 |  | 0
| SKUPAJ RADIATORSKO OGREVANJE: |  |  |  | 0

## Vodovod in kanalizacija
2 | VODOVOD IN KANALIZACIJA | Enota | Količina | Cena | Skupaj
1 | Dobava in montaža stranišča iz sanitarne keramike velikosti 35x50 cm, sestoječega se iz WC školjke normalne velikosti z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom.
npr. kot DOLOMITE ali enakovredno:
Ponujeni proizvod/tip:
| PO IZBORU INVESTITORJA | kos | 17 |  | 0
2 | Dobava in montaža nosilna konstrukcije za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik UP320 s sprožilnim mehanizmom, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - priključek vode R 1/2" z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom - Prazna cev za priključek vode - 2 pritrdilna kotnika - Odtočno koleno - Set za zvočno izolacijo - Zaščitni čepi - Vgradna zaščita za servisno odprtino - 2 navojni palici M12 za pritrditev keramike - Priključna garnitura za WC, ø 90 mm - WC odtočno koleno, PE-HD, ø 90 mm - Prehodna spojka, PE-HD, ø 90/110 mm - Pritrdilni material
npr. kot GEBERIT ali enakovredno:
Ponujeni proizvod/tip:
H=112-130 cm
| tip: | kos | 17 |  | 0
3 | Dobava in montaža aktivirne tipke za dvokoličinsko splakovanje, za uporabo s splakovalnikom, za aktiviranje spredaj.
npr. kot GEBERIT ali enakovredno:
Ponujeni proizvod/tip:
| PO IZBORU ARHITEKTA | kos | 17 |  | 0
4 | Dobava in montaža kompletnega fajančevinastega umivalnika, skupaj s pritrdilnimi elementi, stoječo enoročno mešalno baterijo, s kotnima ventiloma s čistilnim kosom, odtočnim ventilom s čepom na verižici in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim, tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom, z priključkoma za armaturo.
npr. kot CATALANO ali enakovredno, tip: SFERA
in armaturo: FIMA tip Split
Ponujeni proizvod/tip:
| dim.600x470mm | kos | 18 |  | 0
5 | Dobava in montaža nosilne konstrukcije za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN, - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilnim material.
npr kot GEBERIT ali enakovredno:
Ponujeni proizvod/tip:
H=82-98 cm
| tip: Duofix | kos | 18 |  | 0
6 | Dobava in montaža talne kopalniške kanalete dolžine 985 mm - po dogovoru z investitorjem, ki je namenjen učinkovitem linijskemu odvodnjavanju tuše. Dodatno se dobavi še poličko za milo, stensko enoročno mešalno baterijo z gibljivo cevjo z tušem (srednje cenovnega razreda primerna za javne objekte - po dogovoru z investitorjem) ter pritrdilno letvijo za tuš, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ponujeni proizvod/tip:
PO IZBORU INVESTITORJA
|  | kos | 9 |  | 0
7 | Dobava in montaža umivalnika za čistilke (trokadero), sestoječe se iz bele fajančevinaste keramike z dotočno in odtočno armaturo, z odtočnim sifonom ter vkljiučno z kompletno z montažnim in tesnilnim materialom, s sanitarno enoročno stensko armaturo za trokadero z ročnim tušom za izplakovanje ter kotličkom za boljše izplakovanje, tesnilnim, prehodnim montažnim materialom.
npr. kot DOLOMITE BRENTA ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvod/tip:
| 600x400 | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava priključka za pomivalno korito in umivalnika skupaj s pritrdilnimi elementi, s tesnilnim, prehodnim in montažnim materialom, PVC odtočno cevjo začepljeno na koncu, kotnimi regulirnimi ventili DN 15, kompletno z montažnim, tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Izdelava priključka za pomivalni stroj, skupaj s pritrdilnimi elementi, s tesnilnim, prehodnim in montažnim materialom, PVC odtočno cevjo povezano na odtok korita ter začepljen na koncu, kompletno z montažnim, tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom
|  | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža univerzalne večplastne cevi v kolutih vsatvljena v toplotno izolacijo debeline 9mm (sestavljena iz PE-RT-vezni spoj-vzdolžno pokrivno verjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standartom DIN 4002. Maksimalna temperatura 95°C, maksimalni obratovalni tlak 10 bar-ov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pregrevanju 50 let, varnostni faktor 1.5, vključno z vsem potrebnim povezovalnimi spoji (T-kos, baterijskijskimi priključki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom.
npr. kot UPONOR ali enakovredno, tip: MCL
Ponujeni proizvod/tip:
| 16x2 | m | 179.515 |  | 0
| 20x2,25 | m | 47.15 |  | 0
| 25x2,5 | m | 10 |  | 0
11 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi za razvod hladne vode, zaščitena s fleksibilnimi cevaki z zaprtimi celicami debeline 13 mm, toplotne prevodnosti 0,037 W/mK; vključno ves tesnilni in lepilni material.
npr. kot Armacell ali enakovredno, tip: XG
Ponujeni proizvod/tip:
| 16x2 | m | 106.605 |  | 0
| 20x2,25 | m | 25.415 |  | 0
| 25x2,5 | m | 10 |  | 0
11 | Toplotna izolacija razvoda tople vode po DIN 1988, s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo, parazaporni koeficient μ: 7000, toplotna prevodnost λ:0,035 W/(mK) skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom za izolacijo razdelilnikv
kot npr. proizvod: Armacell / tip: Armaflex XG
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| 16x2 | m | 73 |  | 0
| 20x2.25 | m | 22 |  | 0
12 | Dobava in montaža PVC- kanalizacijske cevi in fazonski kosi in čistilnimi kosi , izpušnimi kapami, z obojkami zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom, namenjeni za priključke sanitarnih elementov vključno z vsem potrebnim pritrdilm im montažnim materialom.
npr. kot ARGO, enakovredno, dim:
Ponujeni proizvod/tip:
| Ø50 | m | 35.65 |  | 0
| Ø75 | m | 18.975 |  | 0
| Ø110 | m | 50 |  | 0
13 | Dobava in montaža komplet PVC talnega sifon prilagodljivega po višini, kompleten s priklopom za dotok in odtok velikosti Ø50, skupaj z vsem potrebnim vgradnim in pritrdilnim materialom.
npr. kot LIV ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| dim.150x150mm | kos | 9 |  | 0
14 | Dobava in montaža bakrene tankostenske trde ali poltrde cevi za odvod kondenza skupaj s spajkalnim, tesnilnim, varilnim in obešalnim materialom, fazonskimi kosi in dodatkom za razrez velikosti
| Ø22 | m | 86.94 |  | 0
15 | Dobava in montaža nagibnega ogledala nad umivalnikom dimenzije 60x40x11cm. V ceni vključen ves pritrdilni material.
|  | kos | 17 |  | 0
16 | Dobava in montaža higienskega pribora in kopalniški dodatkov prilagojenih za invalide v inox izvedbi, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom.
| držalo za brisače | kos | 18 |  | 0
| posoda za tekoče milo | kos | 18 |  | 0
| steklena polica dimenzije 53x13x21 | kos | 18 |  | 0
| straniščne metlica | kos | 17 |  | 0
| skrinjica za toaletni papir v roli | kos | 17 |  | 0
| koš za odpadke v sanitarijah | kos | 18 |  | 0
| kljuka za obešanje konfekcije v sanitarnih kabinah | kos | 18 |  | 0
16 | Dobava in montaža držal za montažo ob straniščih. Izdelano iz nerjavnega jekla. Vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
| fiskno držalo | kos | 3 |  | 0
| konzolno preklopno držalo | kos | 14 |  | 0
17 | Dobava in montaža držal za montažo na steno ob stenski mešalni bateriji za tuširanje. Izdelano iz nerjavnega jekla. Vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
| fiskno držalo | kos | 8 |  | 0
18 | Dobava in montaža krogelne navojne pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico in priključki za gibko cev ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10. Namestitev na lokalne vertikale v na topli in hladni vodi ter cirkulaciji
kot npr. proizvod: KOVINA / tip:
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
| DN15 | kos | 26 |  | 0
19 | Blindiranje obstoječih razvodov iz vertikal in izdelava novih priključkov na obstoječe instalacije v posameznih vertiakalah.
|  | kpl | 26 |  | 0
20 | Pripravo strojnih inštalacij na posege. Priprava zajema zapiranje sistema, namestitev zapornih pip na vertikalah.
|  | kpl | 1 |  | 0
21 | Demontaža sanitarnih elementov, skupaj z vodovodnim priključkom in priključkom kanalizacije do obstoječih vertikal. V postavki se upošteva tudi prilagoditev ali zamenjava voda do nove vertikale v obsegu demontaže.Vključno z odvozom materiala na trajno deponijo
|  | kpl | 1 |  | 0
22 | Izdelava priključkov novih sanitarnih elementov na obstoječe vertiakel hladne vode, tople vode ter kanalizacije, kompletno z montažnim, tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom
|  | kpl | 1 |  | 0
23 | Razni reducirni, pritrdilni in izolacijski material ter ostali nepredvideni stroški. | kpl | 1 |  | 0
24 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus omrežja, dezinficiranje instalacije in izpiranje. | kpl | 1 |  | 0
25 | Izdelava PID projektne dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
26 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
27 | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. (ocena 5%) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  | 0

## Hlajenje
3 | HLAJENJE | Enota | Količina | Cena | Skupaj
1 | Dobava in montaža zunanje reverzibilne zračno hlajene enote z variabilnim pretokom hladiva, z bočnim izpihom zraka za postavitev ob steno ali streho objekta.
Elektromotorji kompresorjev in ventilatorjev v inverter tehnologiji omogočajo zvezno prilagajanje zahtevam objekta po toploti in hladu.
Enota je dobavljena napolnjena s hladivom in mazalnim oljem.
Osnovne funkcije krmiljenja:
-Mehki zagon
-Invertersko upravljanje s pulznoamplitudno modulacijo in modulacijo širine impulza
-Stalna regulacija moči kompresorja v skladu s potrebami
-Aktiven sistem vračanja olja
- Samodejni ponovni zagon enote v primeru izpada elektrike
-Samodejno prepoznavanje ter adresiranje notranjih enot
-Signalizacija režima delovanja ter prikaz alarmov in napak
HLAJENJE
Nazivna hladilna moč 12,3 kW
Hladilna moč pri projektnih pogojih za dejanski sistem 10,5 kW (Priloga izračun: Tokolica =35°C)
ηs,c (hlajenje): 303%
SEER po Eurovent podatkih 7,7
Zvočna moč do 68 dB(A), zvočni tlak do 51 dB(A)
Temperaturno območje delovanja od -5°C do +46°C
OGREVANJE
Nazivna grelna moč 17,1 kW
Grelna moč pri projektnih pogojih 10,8 kW
ηs,h (ogrevanje): 185%
SCOP po Eurovent podatkih 4,7
Zvočna moč do 68 dB(A), zvočni tlak do 51 dB(A)
Temperaturno območje delovanja od -20°C do +15,5°C
OSTALO
Električni priključek: 1f/230V/50Hz
Maksimalen delovni tok 29 A ; priporočena varovalka 32A.
Dimenzije (V × Š × D) 823 × 940 × 460 mm
Teža 88 kg
Cevni priklop plinska faza 15,9 mm
Cevni priklop tekoča faza 9,5 mm
Maksimalna dolžina freonskih cevi 300m - namestitev zunanje enote na strehi objekta
Ponujeni proizvod:
| Ustreza tip: DAIKIN RXYSCQ5TV1 ali enakovredno. | kpl | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža notranje stenske enote, vključno s filtrom. Ventilator je 3-hitrostni, direktno gnan, statično in dinamično balansiran.
Nazivna hladilna moč 1,7 kW
Nazivna grelna moč 1,9 kW
Pretok zraka 500 m3/h
Zvočni tlak Lp od 28 do 32 dB(A)
Električna moč motorja ventilatorja 77 W
Zunanji statični tlak ventilatorja 40 Pa
Priklop freonskih cevi 6,35 / 12,7 mm
Napajanje 1f/230V/50Hz
Dimenzije (V × Š × G) 290 × 795 × 266 mm
Teža 12 kg
Ponujeni proizvod:
| tip: DAIKIN FXAQ15A ali enakovredno. | kpl | 15 |  | 0
3 | Dobava in montaža lokalnega krmilnega panela notranjih enot z estetsko funkcijo. Krmilni panel omogoča krmiljenje funkcij notranjih enot posameznoa ali skupinsko. Funkcionalnost: zaslon na dotik, krmiljenje vseh funkcij naprav v skupini. Krmilni panel je preko WEB dostopa in aplikacij povezljiv na pametne telefone Android / iOS. Uporabnik ob naročilu definira barvo (bela / črna / srebrna.
| BRC1H519* | kos | 15 |  | 0
6 | Dobava in montaža razdelilnih kosov freonskega razvoda:
| KHRQ22M29H | kos | 15 |  | 0
7
| Tubolit DuoSplit 6,4 mm | m | 22 |  | 0
| Tubolit DuoSplit 9,5 mm | m | 50 |  | 0
| Tubolit DuoSplit 12,7 mm | m | 22 |  | 0
| Tubolit DuoSplit 15,9 mm | m | 50 |  | 0
8 | Čiščenje in vakuumiranje freonske inštalacije, preizkus tesnosti, polnjenje razvoda s hladivom. Količina hladiva R410a: 16,0 kg. Pred polnjenjem in zagonom obvezna kontrola dolžine povezav ter ponovna računska kontrola količine hladiva. | kpl | 1 |  | 0
9 | Zagon sistema s strani pooblaščenega serviserja dobavljene opreme, nastavitev parametrov sistema glede na zahteve naročnika, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
15 | Priključitev odvoda kondenza na sifon umivalnika, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 15 |  | 0
16 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi in notranjih enot sistemov klimatizacije. | kpl | 1 |  | 0
17 | Pripravljalna in zaključna dela, preizkus sistema, tlačni preizkus omrežja. | kpl | 1 |  | 0
18 | Odmontaža in odvoz obstoječih split notranjih in zunanjih enot v 5. nadstropju. Vključno z odstranitvijo cevnihi povezav kondenza in plina/tekočine. Nastale odprtine na zunanjih stenah je potrebno zapreti in namestiti toplotno izolacijo. | kpl | 17 |  | 0
19 | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. (ocena 5%) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ HLAJENJE |  |  |  | 0

## N Plinska instalacija (hidden)
e-mail : isp@isp.si, projektiva@isp.si Internet : www.isp.si
Objekt: Prenova stanovanja - Prešernova 15
Objekt: Stanovanje Ljubljana
4 | NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA | Enota | Količina | Cena | Skupaj
1 | Dobava in montaža nerjavnih jeklenih cevi, ki morajo biti skladne z EN 10088 in DVGW GW 541 ter vseh potrebnih nerjavnih jeklenih fitingov, ki morajo biti skladni z EN 1057 in DVGW GW 392 ter imeti oznako GAS PN 5 GT/5. Spajanje nerjavnih jeklenih cevi mora biti izvedeno s hladnim stiskanjem, z uporabo originalnih elementov in orodij (VIEGA, GEBERIT), skladno z DVGW VP 614. Cevi se dobavijo z 5% dodatkom za razrez, skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
npr. kot VIEGA ali enakovredno, dimenzije:
Ponujeni proizvod/tip:
| INOX Ø18 (DN15) | m | 7 | 7 | 49
| INOX Ø22 (DN20) | m | 18 | 8 | 144
2 | Dobava in montaža plinske kroglične navojne pipe tlačne stopnje PN4 z izolirnim kosom, kovana st.52,3 bzw, kroglica izdelana iz medenine MS58, skupaj z tesnilom s navojnimi priključki atestirana za uporabo zemljskega plina, opremljena z ročko za posluževanje ter s tesnilnim materialom, pritrdilnim in vijačnim materialom
npr. kot RMA ali enakovredno, dimenzije:
Ponujeni proizvod/tip:
| DN15 | kos | 1 | 45 | 45
| DN20 | kos | 1 | 55 | 55
3 | Dobava in montaža termično krmiljenega zapiralnega elementa, za avtomatsko zapiranje pri 72...120C, termično odporen do 925C 60 minut, atestirana za uporabo zemljskega plina, skupaj s tesnilnim, pritrdilnim in vijačnim materialom
npr. kot JELEN, TAS-21 ali enakovredno, dimenzije:
Ponujeni proizvod/tip:
| DN20 | kos | 1 | 30 | 30
4 | Plinski obtočni stenski kondenzacijski kotel za obratovanje odvisno ali neodvisno od zraka v prostoru, s integriranim hralnilnikom sanitarne vode 46 lit, opremljen z regulacijo za obratovanje s povišano temperaturo in vremensko vodeno obratovanje, opremljen z moduliranim cilindričnim Matrix gorilnikom, varnostnim armaturam, raztezno posodo (8 l), črpalko ogrevalnega krogotoka in tripotnim preklopnim ventilom, gotovim ocevjem in ožičenjem ter kotlovnim priključnim kosom.
Viessmann tip Vitodens 222-W nazivne ogrevalne moči od 2,6 - 26 kW.
Montažni pripomoček za obtočni plinski kondenzacijski kotel za nadometno montažo. Armatura s povezovalno cevjo za vtok ogrevalne vode, armatura s povezovalno cevjo za povratek ogrevalne vode in kotna pipa s termičnim varnostnim zapornim ventilom.
Vitotrol 100 (tip UTDB) prostorski termostat, s preklopnim izhodom (dvotočkovni izhod), z menijsko vodenim upravljanjem, z digitalno stikalno uro, z dnevnim in tedenskim programom, s 3 prednastavljenimi, individualno nastavljivimi ogrevalnimi programi, neodvisen od omrežnega napajanja (baterijsko obratovanje 3V).
Montaža plinskega kondenzacijskega kotla
Zagon in nastavitev grelnika
Montaža termostata
Kabel PPL 3x0,75 mm2 (5m)
kot npr. proizvod: VIESSMANN / tip: VITODENS 222-W
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
|  | kpl | 1 | 3500 | 3500
5 | Dobava in montaža koaksialnega dimovodnega sistema (AZ) za obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, (vrsta C53x po TRGI 2008) CE znak po EN 14471. Premer sistema Ø60/100 mm-notranja cev kot dvojna cev. Dimovodni sistem za kondenzacijski kotel iz umetne mase (PPs) - s togim dimovodm. Za vodenje skozi vzdolžno zračene jaške ali kanale, ki izpolnjujejo eno izmed naslednjih zahtev: - Hišni dimniki po DIN 18160-1. Čas odpornosti proti ognju 90 minut (F90/L90). Čas odpornosti proti ognju 30 minut (F30/L30) pri zgradbah z nizko izvedbeno višino.
| Kotlovni priključni kos (v dobavnem obsegu ogrevalnega kotla) | kos
| AZ revizijski lok 87° | kos
| AZ revizijski kos - raven | kos
| AZ strešna prevodnica s pritrditveno objemko | kos
| AZ univerzalna dimniška obroba | kos
| AZ premična objemka, pritrdilna objemka | kos
| Univerzalna prekrivna pločevina | kos
| Cev 1,95 m (4 kosa po 1,95 m = 7,8 m) | kos
Montaža dimovodnega sistema C53x
Sistem koaksialne cevi 60/100
|  | kpl | 1 | 1000 | 1000
6 | Mehovni plinomer velikosti G – 4 DN20, kompleten z montažnim in tesnilnim materialom.
(Dobavi distributer plina – ENERGETIKA LJUBLJANA)
| DN20 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Regulator tlaka tip ZR 20 DN20 z navojnima priključkoma , tesnilnim in povezovalnim materialom.
(Dobavi distributer plina – ENERGETIKA LJUBLJANA)
| DN20 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža originalne pritrdilne konzole (VIEGA, GEBERIT) za montažo mehovnega plinomera G4 DN20 primerne za plinsko napeljavo iz nerjavnih jeklenih cevi s hladnim stiskanjem. Na izhodu iz plinomera pa se vgradi nadomestni podaljšek za regulator tlaka plina.
|  | kos | 1 | 25 | 25
9 | Montaža plinomera in regulatorja tlaka. | kos | 1 | 100 | 100
10 | Priklop odvoda kondenza na odtok. | kos | 1 | 25 | 25
11 | Priklop plinskega kotla na vodovodno napeljavo | kos | 1 | 50 | 50
12 | Zarisovanje, montaža, pripravljalna in zaključna dela, izpiranje omrežja, hladni tlačni preizkus s tlakom 4 bare, topli zagon z uravnoteženjem ogrevanja. | kpl | 1 | 50 | 50
13 | Pregled dimnika, s strani dimnikarske službe | kpl | 1 | 200 | 200
14 | Zagon plinskega kotla s strani pooblaščenega serviserja | kpl | 1 | 300 | 300
15 | Izdelava PID projektne dokumentacije. | kpl | 1 | 48.23 | 48.23
16 | Razni reducirni, pritrdilni in izolacijski material ter ostali nepredvideni stroški. | kpl | 1 | 241.15 | 241.15
| SKUPAJ NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA: |  |  |  | 5862.38
OPOMBA!
Električna napeljava, ožičenje in povezava peči ni predmet strojnih instalacij. Vse gradbene ojačitve sten za pritrjevanje elementov ter ostala gradbena dela (preboji,..) niso predmet popisov projekta strojnih instalacij.